## КСС-АС -ЕЛ-ГАЗ
Образец № 5
Количествено-стойностна сметка
Възложител: Кмет на община Каспичан
За участие в обществена поръчка с предмет: „Пестим енергия за чиста околна среда – Сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги““
Участник:
№ по ред | Описание на строително-монтажните работи |  | Мярка | Коли- | Ед.цена | Обща цена
|  |  |  | чество | (лeва) без | (лева) без
[5 empty] | ДДС | ДДС
Мярка В1 - Топлинно изолиране на 635,53м2 външни стени+203,04м2 околни стени студен покрив
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтажа на топлоизолационна система , по фасади и околни стени студен покрив |  | м² | 1050.96
2 | Доставка и полагане на топлоизолационна система ЕPS 11см с коефициент на топлопроводност λ=0,037 W/m2.K (вкл.лепило,арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи) върху външни стени и околни стени студен покрив |  | м² | 1024.73
3 | Доставка и полагане на топлоизолационна система по страници на прозорци ЕPS 2см, ширина 15см с коефициент на топлопроводност λ=0,037 W/m2.K (вкл.лепило,арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи) |  | м | 382.46
4 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгл.цветен проект) по всички външни стени, страници на прозорци и балкони, еркери, вкл.грундиране |  | м² | 1050.96
Съпътващи СМР, свързани с топлинното изолиране на външни стени
5 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле |  | м² | 1285
6 | Почистване боя по метален парапет |  | м | 18
7 | Грундиране и боядисване метален парапет |  | м | 18
8 | Демонтаж,временно укрепване и монтаж на слаботокови кабели по фасадата(глобална сума) |  | бр | 10
| Всичко: |  |  |  |  | 0
Мярка - В2 Подмяна на 203,04м2 дограма отопляеми+23,76м2 сутерен
9 | Демонтаж на съществуваща дървена или метална дограма |  | м² | 204.38
10 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m2.K, пет камерна - по спецификация |  | м² | 141.9
11 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m2.K, пет камерна - по спецификация за сутерен |  | м² | 23.76
12 | Доставка и монтаж на външни врати от твърд полиуретанов пенопласт, защитени от корозия и обработени с висококачествен полиестерен лак(остъклени) с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,4 W/m2.K - 2 бр. с включени антипаник брави |  | м² | 20.4
13 | Доставка и монтаж на витрина 666/275 от твърд полиуретанов пенопласт, защитена от корозия и обработена с висококачествен полиестерен лак(остъклена) с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,4 W/m2.K с включена антипаник брава |  | м² | 18.32
Съпътващи СМР, свързани с подмяната на дограма и др
14 | Премахване на тухлен преграден зид 25 см между кабинети с №№ 8 и 12 за обединяване на помещение, вкл.изнасяне на отпадъците |  | м3 | 2.84
15 | Вътрешно обръщане на дограма(в т.ч.циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.без финишен слой |  | м | 382.46
16 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см |  | м | 109.35
17 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз |  | м | 109.35
18 | Демонтаж и монтаж външно тяло на климатизатор сплит система |  | бр | 7
Всичко:
Мярка B3 - Топлинно изолиране на 30,79m2 под еркер
19 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтажа на топлоизолационна система върху тавани балкони |  | м² | 32.82
20 | Доставка и полагане на топлоизолационна система ЕPS 10см с графит коефициент на топлопроводност λ=0,027 W/m2.K (вкл.лепило,арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи) |  | м² | 32.82
21 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгл.цветен проект) по балкони,вкл.грундиране |  | м² | 32.82
Всичко:
Мярка В3 - Топлинно изолиране на 602,47м2 покрив
22 | Полагане на един пласт хидроизолация без посипка на лепене, вкл. грундиране |  | м² | 602.47
23 | Полагане на втори пласт хидроизолация с посипка на лепене, вкл. грундиране |  | м² | 602.47
24 | Полагане на покривна топлоизолация от XPS 120 мм с коефициент на топлопреминаване ≤ 0,033 W/m2.K |  | м² | 602.47
25 | Пароизолационно фолио |  | м² | 602.47
26 | Армиран бетон за наклон |  | м3 | 28.27
27 | Обшивка с поцинкована ламарина по бордове,комини и др. |  | м | 185
28 | Доставка и монтаж воронки |  | бр. | 6
Мълниезащита и заземление
29 | Доставка и монтаж на активен мълниеприемник с изпреварващо действие;Време за изпреварване ΔТ=45μs; Радиус на мълниезащита Rр=83м |  | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж на стоманено поцинкована мачта с преходник с обща H=6,0м и ефективна H=5,0м |  | бр. | 1
31 | Доставка и монтаж на хоризонтален анкер за закрепване на мачта върху вертикална бетонна стена |  | бр. | 2
32 | Доставка и монтаж на пластмасов носещ блок с бетонна основа за монтаж върху хидроизолация на плосък покрив |  | бр. | 9
33 | Доставка и монтаж на проводник ф8мм AlMgSi - неизолиран върху носещи блокчета - хоризонтално върху плосък покрив за токоотвод |  | м | 15
34 | Доставка на мултиклема ф8мм от поцинкована стомана |  | бр | 5
35 | Направа на връзка между стоманено поцинкована мачта с проводник ф8мм AlMgSi - неизолиран |  | бр | 2
36 | Направа на заземително огнище(заземление)с горещо поцинковани стоманени колове ф22мм с L=1500мм, забити в земята(Заземление до получаване на преходно съпротивление Rз≤10ома) |  | бр | 2
37 | Доставка и монтаж на контролна кутия 100/120мм-открита с прав съединител |  | бр | 2
38 | Измерване на заземление |  | бр | 2
39 | Направа и възстановяване на изкоп 150мм/500мм(дълбочина) |  | м | 16
40 | Доставка и полагане на стоманена шина 40/4мм в изкоп |  | м | 16
41 | Доставка и монтаж на проводник ф8мм AlMgSi 0,5 - изолиран, вертикални отводи по стените на сграда |  | м | 18
42 | Доставка и монтаж на пластмасов клипс-висок, за закрепване на изолиран проводник |  | бр | 12
Всичко:
Мярка C13 - Подмяна осветителна инсталация
43 | Доставка и монтаж на осветително тяло - "Плафониера с рамка" - осветителен панел - светодиоден ( LED ) 600/600мм; 1x45W ; 4000K с драйвер ; |  | бр | 37
44 | Доставка и монтаж на осветително тяло - "Плафониера с рамка" - осветителен панел - светодиоден ( LED ) 1200/300мм; 1x48W ; 4000K с драйвер ; |  | бр. | 149
45 | Доставка и монтаж на осветително тяло - "Аплик" - заредено с диодна лампа ( LED ) 7W; 2700К |  | бр. | 33
46 | Доставка и монтаж на осветително тяло - "Плафониера" - заредено с диодна лампа ( LED ) 7W; 2700К |  | бр. | 1
47 | Доставка и монтаж на детектор за присъствие(движение)-CDP за автоматично включване на осветлението |  | бр. | 22
Всичко:
Мярка C6 - Реконструкция на генератора на топлина
Електрическа инсталация за газсигнализация
48 | Табло газсигнализация - TG по схема, IP-55, с препоръчителни размери 600/600/200mm, съгл.изискванията на проекта |  | бр | 1
49 | Взривозащитен осветител за монтаж на таван в Ex изпълнение 20W |  | бр | 1
50 | Работен LED осветител за монтаж на таван с IP 55 20W |  | бр | 3
51 | Авариен стоп бутон с NO и NC контакти в кутия с IP65 |  | бр | 1
52 | Алармен блок от сирена и светлинна лампа IP55 над вратата |  | бр | 1
53 | Газсигнализатор |  | бр | 1
54 | Ключ еднополюсен |  | бр | 1
55 | PVC тръба ф20мм |  | м | 8
56 | Гофрирана PVC тръба ф32мм |  | м | 15
57 | Укрепващи скоби за кабел към стена/таван |  | бр | 240
58 | Скоби за PVC тръба ф32мм |  | бр | 45
59 | Скоби за PVC тръба ф20мм |  | бр | 24
60 | Кабелна скара 150/35мм с капак и крепежи |  | м | 8
61 | Кабел СВБТ 3x1,5 mm2 |  | м | 30
62 | Кабел СВТ 2x1,5 mm2 |  | м | 4
63 | Кабел СВТ 3x1,5 mm2 |  | м | 75
64 | Кабел СВТ 3x6,0 mm2 |  | м | 30
65 | Кабел LiYCY 4x0,75 mm2 |  | м | 10
Заземителна инсталация
66 | Заземителни колове 63/63/6мм с дължина 1,5м |  | бр | 4
67 | Заземителна шина 40/4мм |  | м | 40
68 | Заземително присъединяване на оборудване и конструкция |  | бр | 10
Газоснабдяване
69 | Доставка и монтаж на коаксиален димоотвод; L=700mm,ф110/150 |  | бр | 1
70 | Доставка и монтаж на коляно за коаксиален димоотвод ф110/150мм 90⁰ |  | бр | 1
71 | Доставка и монтаж тръба стоманена S EN 10208-1 L 290GA-ф42,4x3,6 - r2 - документ за качество по EN 10204-3.1B или еквивалент. |  | м | 15
72 | Доставка и монтаж тръба стоманена S EN 10208-1 L 290GA-ф33,7x3,6 - r2 - документ за качество по EN 10204-3.1B или еквивалент. |  | м | 10
73 | Доставка и монтаж тръба стоманена EW EN 10208-1 L 210GA-ф60,3x2,3 - r2 - документ за качество по EN 10204-2.2 m. или еквивалент. |  | м | 0.5
74 | Кран сферичен за природен газ - 1 " PN4 |  | бр | 1
75 | Нипел St 1" |  | бр | 1
76 | Антивибрационна връзка за газ M-F L=0.2(0.5)m - 1" |  | бр | 1
77 | Кран-бутон за манометър - 1/2" PN4 |  | бр | 1
78 | Манометър за газ ф63, 0-60mbar |  | бр | 1
79 | Пробна горелка за природен газ |  | бр | 1
80 | Коляно DIN 2605-1-90-3-42,4x3,2-S-D - документ за качество по EN 10204-3.1B (StE290.7) или еквивалент |  | бр | 6
81 | Коляно DIN 2605-1-90-3-33,7x3,2-S-D - документ за качество по EN 10204-3.1B (StE290.7) или еквивалент |  | бр | 3
82 | Доставка и монтаж врата метална димоуплътнена с механизъм за самозатваряне с граница на пожароустойчивост RI90 |  | бр | 1
83 | Доставка и монтаж вентилатор осов стенен взривозащитен -ВО.С.3,2 Ex Q=850m3/h, 950 min-1, Nел=180W, 400V,50Hz |  | бр | 1
84 | Доставка и монтаж НЖР 300/300 за отвор за приточен въздух |  | бр | 1
85 | Тефлонова лента на ролка |  | бр | 1
86 | Жълта обозначителна лента |  | м | 20
87 | Изолационна лента |  | бр | 1
88 | Защитна лента |  | бр | 1
89 | Опора(скоба)1 1/4" |  | бр | 6
90 | Опора(скоба)1" |  | бр | 6
Съпътващи СМР
91 | Демонтаж на водогреен котел |  | бр | 1
92 | Демонтаж на съществуващ газопровод |  | м | 5.2
93 | Доставка и монтаж на скоби с гумени подложки за закрепване на тръби |  | бр | 25
94 | Двукратно грундиране на тръбопроводи |  | м2 | 2
95 | Двукратно боядисване с жълта боя на тръбопроводи |  | м2 | 2
96 | Двукратно боядисване с черна боя на конзоли,опори, стойки и смукателни решетки |  | м2 | 1
Табло отсекателно - 20 mbar
97 | Доставка, монтаж и обвръзка на табло отсекателно-6bar-20mbar ,вкл: |  | бр | 1
кран сферичен 1" - 1 бр.
филтър за газ 1" - 1 бр
електро магнитен вентил H.3.1", с ръчно деблокиране P=30mbar - 1 бр
кран с бутон 1/2" - 1 бр
манометър(0-60 mbar) ф63 - 1 бр
тръба стоманена S EN 10208-1 L 290GA-42,4x3,6 - r2 - 0,2 м или еквивалент
тръба стоманена S EN 10208-1 L 290GA-33,7x3,6 - r2 - 1 м или еквивалент
тръба стоманена S EN 10208-1 L 290GA-21,3x2,9, L=100мм - 2 бр. или еквивалент
коляно 90⁰ DIN 2605-1-90-3-33,7x3,6-S-D - 1 бр или еквивалент
преход DIN 2616-2-42,4x2,6-33,7x2,6-S-D - 1 бр или еквивалент
метален шкаф 800x715x400 - 1 бр.
Котелна уредба и система за отопление
98 | Доставка и монтаж на котел газов кондензен, едноконтурен кондензен, отоплителен водогреен с топлинна мощност Q=19.0/100.0kW(комплект с предпазен клапан ф1") |  | бр | 1
99 | Разширителен съд затворен(мембранен) с раб.обем V=80 л,компл,с манометър, предпазен клапан 3/4 и P=4,0Bar |  | бр | 1
100 | Акумулиращ съд с обем V=100л; вертикален (∅350/H=1100мм); от неръждаема ламарина, изолира с изолация от микропореста гума с б=19мм; *вход от котел (tт.в.изх.=65/45°С) - ∅11/2"-2бр. ; *изход 1 (tт.в.изх.=60/45°С) ∅11/4"-2бр ;*изход 2 (tт.в.изх.=65/45°С) - ∅11/2"-2бр. |  | бр | 1
101 | Циркулационна щранг помпа (tт.вх./изх.=65/45°С) с параметри: Q=4.3м3/ч; Н=3.5мвст; N=0.195кВт; 220V (циркулац. кръг: акумулиращ съд-газов котел ) |  | бр | 1
102 | Циркулационна щранг помпа (tт.вх./изх.=60/45°С) с параметри: Q=1.90м3/ч; Н=7.0мвст; N=0.228кВт; 220V (циркулац. кръг: акумулиращ съд- отопление фасади ЮЗ; ЮИ ) |  | бр | 1
103 | Циркулационна щранг помпа (tт.вх./изх.=60/45°С) с параметри: Q=2.45м3/ч; Н=7.0мвст; N=0.239кВт; 220V (циркулац. кръг: акумулиращ съд- отопление фасади CЗ; CИ ) |  | бр | 1
104 | Радиатор алуминиев с междунипелно разстояние 500мм (комплект с конзоли за окачване, щепсъли, нипели, гарнитури, тапи и редуктори) 50/7 |  | бр | 2
105 | Също, но 50/8 |  | бр | 2
106 | Също, но 50/10 |  | бр | 4
107 | Също, но 60/15 |  | бр | 21
108 | Също, но 50/18 |  | бр | 16
109 | Също, но 50/20 |  | бр | 11
110 | Радиатор алуминиев с междунипелно разстояние 800мм (комплект с конзоли за окачване, щепсъли, нипели, гарнитури, тапи и редуктори) 80/10 |  | бр | 4
111 | Терморадиаторен вентил ∅1/2" с термостат |  | бр. | 60
112 | Секретен радиаторен вентил ∅1/2" |  | бр. | 60
113 | Радиаторен холендър ∅1/2" |  | бр. | 60
114 | Тръба полиетиленова слойна, с алуминиева вложка Ф 16х2 |  | м | 195
115 | Щранг регулиращ вентил ∅1/2” |  | бр | 7
116 | Щранг регулиращ вентил ∅3/4” |  | бр | 12
117 | Филтър воден с калоуловител ∅1/2” |  | бр | 7
118 | Филтър воден с калоуловител ∅3/4” |  | бр | 12
119 | Филтър воден с калоуловител ∅11/4” |  | бр | 1
120 | Филтър воден с калоуловител ∅11/2” |  | бр | 2
121 | Възвратна клапа ∅11/4” |  | бр | 1
122 | Възвратна клапа ∅11/2” |  | бр | 1
123 | Кран сферичен с изпразнител ∅1/2” |  | бр | 14
124 | Кран сферичен с изпразнител ∅3/4” |  | бр | 24
125 | Кран сферичен с холендър ∅1/14” |  | бр | 4
126 | Кран сферичен с холендър ∅21/2” |  | бр | 8
127 | Автоматичен обезвъздушител ∅1/2” |  | бр | 27
128 | Манометър от 0 до 6 Атм |  | бр | 6
129 | Термометър от 0 С до 120С |  | бр | 6
130 | Редуктор ∅16x2 х ∅18x1,2 |  | бр | 44
131 | Редуктор ∅16x2 х ∅22 x 1,5 |  | бр | 76
132 | Редуктор ∅18 x 1,2 х ∅22 x 1,5 |  | бр | 4
133 | Редуктор ∅22 x 1,5 х ∅28 x 1,5 |  | бр | 4
134 | Редуктор ∅28 x 1,5 х ∅35 x 1,5 |  | бр | 4
135 | Редуктор ∅35 x 1,5 х ∅42 x 1,5 |  | бр | 2
136 | Редуктор ∅11/4”х ∅35 x 1,5 |  | бр | 8
137 | Редуктор ∅11/2”х ∅42 x 1,5 |  | бр | 4
138 | Галванизирана стоманена тръба ∅18 x 1,2 (ч.г.тр. ∅1/2” ) |  | м | 172
139 | Галванизирана стоманена тръба ∅22 x 1,5 (ч.г.тр. ∅3/4” ) |  | м | 236
140 | Галванизирана стоманена тръба ∅28 x 1,5 (ч.г.тр. ∅1” ) |  | м | 33
141 | Галванизирана стоманена тръба ∅35 x 1,5 (ч.г.тр. ∅11/4” ) |  | м | 130
142 | Галванизирана стоманена тръба ∅42 x 1,5 (ч.г.тр. ∅11/2” ) |  | м | 42
143 | Изолация от микропореста гума - включително лепило, скоби, лепенка, консумативи - по тръба с ∅18 x 1,2 (ч.г.тр. ∅1/2” ) / б=13 |  | м | 124
144 | Също, но по тръба с ∅22 x 1,5 (ч.г.тр. ∅3/4” ) /б=13 |  | м | 126
145 | Също, но по тръба с∅28 x 1,5 (ч.г.тр. ∅1” ) / б=13 |  | м | 33
146 | Също, но по тръба с ∅35 x 1,5 (ч.г.тр. ∅11/4” ) / б=13 |  | м | 130
147 | Също, но тръба с ∅42 x 1,5 (ч.г.тр. ∅11/2” ) / б=13 |  | м | 42
148 | Профилна стомана за укрепване |  | кг | 35
149 | Регулации на щранг регулиращи вентили |  | бр | 19
Смукателни вентилации санитарни възли - от CC1 до СС10 (Доставка и монтаж)
150 | Вентилатор канален кръгъл с IP44 и параметри: Lсм=90м3/ч; N=0.06кВт; P=130Па; 220V |  | бр | 10
151 | Възвратна клапа ∅125 |  | бр | 3
152 | Конусен смукател с регулиране КРС 100 |  | бр | 10
153 | Гъвкав въздоховод ∅100 (комплект със скоби за окачване) |  | м | 17
154 | Преход PVC ∅125/ PVC ∅110 |  | бр | 14
155 | Преход PVC ∅110 х ∅100 |  | бр | 10
156 | Тръба PVC ∅110 (комплект със скоби за окачване) |  | м | 25
157 | Тръба PVC ∅125 (комплект със скоби за окачване) |  | м | 8
158 | Кръгла мрежеста, стоманена решетка с разтер:12х12 мм с връзки за монтаж към края на кръгъл въздуховод ∅110 |  | бр | 3
159 | Кръгла мрежеста, стоманена решетка с разтер: 12х12 мм с връзки за монтаж към края на кръгъл въздуховод 150х150 |  | бр | 1
160 | Трансмисионна решетка с размери: 434х74 мм |  | бр | 10
Аварийна смукателна вентилация котелно - СА1 (Доставка и монтаж)
161 | Вентилатор канален кръгъл взривозащитен с параметри: Lсм.=780м3/ч; Н=160Ра; Nел.=0.13кВт; 220V(комплект с меки връзки и виброокачване) |  | бр | 1
162 | Вентилационна правоъгълна, хоризонрална решетка с регулираща секция 500/100 |  | бр | 3
163 | Подвижна жалузийна решетка със свободно падащи пера 300/300 |  | бр | 1
164 | Неподвижна жалузийна решетка с мрежа; Кж.с=0.8 - 500/200 |  | бр | 2
165 | Въздуховоди правоъгълни на фланци от поцинкована ламарина d = 0.6 мм с перим. до 800 мм |  | м2 | 2
166 | Kаталитичен датчик за метан към двуканална газ централа |  | бр | 1
167 | Сигнална сирена с параметри: сила на звука 100dB; стенен монтаж; N=60/160Вт; 220V |  | бр | 1
168 | Сигнална лампа със защита от късо съединение; (1A gG външен предп.); N=6/28Вт; 220V |  | бр | 1 |  | 0
| Всичко: |  |  |  |  | 0
Обща цена без ДДС:
ДДС:
Обща цена с ДДС:
Три имена на представляващия участника:
Дата, подпис и печат: